## Slide 1: Проблемы использования единой информационной модели сети в ПТК АСТУ разных производителей
Д.А. Пушкарский
Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и противоаварийному управлению – директор Ситуационно-аналитического центра
февраль 2023 г. I г. Сочи

## Slide 2
Национальные стандарты Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики.
ГОСТ Р 58651.1 | Основные положения
ГОСТ Р 58651.2 | Базисный профиль информационной модели
ГОСТ Р 58651.3 | Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110 - 750 кВ
ГОСТ Р 58651.4 | Профиль информационной модели генерирующего оборудования
ГОСТ Р 58651.5 | Профиль информационной модели коммерческого учета электрической энергии
ГОСТ Р 58651.6 | Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4-35 кВ
Профиль информационной модели графического обмена данными
Отсутствующие стандарты
Профиль информационной модели передачи и распределения электроэнергии
Профиль информационной модели технического обслуживания и ремонта оборудования
Профиль информационной модели технологического присоединения и перспективного развития
Существующее состояние описания информационных моделей сети

## Slide 3: Функциональность ПТК АСТУ и применение ГОСТов
SCADA
Тренажер диспетчера по переключениям и ликвидации технологических нарушений
Управление режимами работы сети
Расчетные функции оценки состояния электрической сети, в т.ч. анализ потерь электроэнергии
Выполнение электротехнических расчетов и оптимизации режимов работы сети, ТКЗ
Прогнозирование режимов работы электрической сети
  ГОСТ Р 58651.2, ГОСТ Р 58651.3.
  Неполное описание существующими ГОСТ
  Фиксация отключений на основе анализа сигналов устройств (УТМ, ИКЗ, приборы учета и т.д.) и информации, полученной по звонкам потребителей
  Определение поврежденного участка
  Изолирование повреждения и восстановление нормальной схем сети
  Информирование, отчетность по отключениям потребителей
  Автоматический расчет показателей надежности, недоотпуска электроэнергии и времени прекращения электроснабжения
  Управление заявками на изменение эксплуатационного состояния оборудования
  ГОСТ Р 58651.2, ГОСТ Р 58651.3, ГОСТ Р 58651.5.
  ГОСТы содержат избыточный набор атрибутов для организации OMS
  Сбор, передача и отображение телеинформации (ТИ, ТС, АПТС), схемы сети, объектов
  Дистанционное управление коммутационными аппаратами
  Формирование АПП
  ГОСТ Р 58651.2, ГОСТ Р 58651.3.
  ГОСТы содержат избыточный набор атрибутов для организации SCADA
OMS
DMS
DTS

## Slide 4: Существующий обмен информации
 | СУПА | Данные по объектам электросетевой инфраструктуры. Данные по топологии сети | ГОСТ Р 58651.2 ГОСТ Р 58651.3 Неполный охват
 | ПК «ОЖУР» | Электронный оперативный журнал, с элементами системы поддержки принятия решений диспетчером. | Нет утвержденного профиля
 | ПК «Аварийность» | Информация об отключениях. Программный продукт, обеспечивающий учёт аварийности Общества. | Нет утвержденного профиля
 | ОЖУР САЦ Минэнерго | Сводка отключений зарегистрированных в ОЖУР | Нет утвержденного профиля
 | 1С: CRM | Система взаимодействия с клиентами. Информирование потребителей об обесточениях. | Нет утвержденного профиля
 | АИС «КИС Баланс» | Формирование и функционирование единого информационного пространства в сфере учета электроэнергии в электрических сетях 0,4-220 кВ. | ГОСТ Р 58651.2, ГОСТ Р 58651.3, ГОСТ Р 58651.5 Неполный охват
 | КГИС | Корпоративная геоинформационная система, содержащая информацию о геокоординатах электросетевых объектов | Нет утвержденного профиля
 | ОИК 6-20 кВ | Оперативно-информационный комплекс, предназначенный для получения данных о текущем режиме энергетической системы, обработки поступающей информации и выдачи оперативному персоналу всех изменений режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в режиме реального времени. | ГОСТ Р 58651.3 Неполный охват
Примечание:
Интеграция между программными комплексами создавалась до выхода ГОСТ серии Р 58651.
 | ПТК | Основные функции | ГОСТ, содержащий атрибуты передаваемой информации
 | СК-11 СО ЕЭС | Передача данных по приказу Минэнерго РФ от 13.02.19 №102 | ГОСТ Р 58651.3. Неполный охват
 |  | Передача данных базисного профиля СО ЕЭС. Информация об изменении состояния объектов, оборудования (изменения положения коммутационных аппаратов на схеме, ТС о срабатывании РЗА) | ГОСТ Р 58651.2. Неполный охват
CIM Q3
Проект ПТК CIM

## Slide 5
Подходы по реализации моделей в различных системах
Система | Количество классов в системах | Из них описанных в ГОСТах CIM | Имеющиеся классы необходимые для SCADA | Классы требующие описание для SCADA
Рассматриваемая ПТК АСТУ | 208 | 135 | 99 | -
Система q3 | 56 | 56 | 48 | 51
Система | Особенности | Проблемы | Решения
Рассматриваемая ПТК АСТУ | 73 класса не описанных действующими и разрабатываемыми ГОСТами CIM 18 классов генерирующее оборудование | избыточные требования к профилю обмена информации не работает с существующей базой АСУТОиР подход к моделированию ЛЭП отличны от ГОСТ | Изменение подхода к профилю информационного обмена с системами Создание базы данных оборудования по требованиям АСУТОиР
Существующая информационная модель | единая модель сети 6 кВ и выше ОЖУР журнал на модели сети взаимодействие с потребителями работа с существующей базой АСУТОиР | не содержит всех классов для SCADA системы | Описание недостающих классов с учетом решаемых задач
Существующая информационная модель - задаче-ориентированный подход , разработка приоритетных задач.
Рассматриваемая ПТК АСТУ - избыточность требований, жесткий подход к профилю загрузки информации.

## Slide 6: Проектируемая система интеграционных решений
Планируемая интеграция CIM моделей
Импорт данных по оборудованию
Импорт данных по географическим координатам ОЭЭ, включая опор ЛЭП
Интеграция с КИС Баланс по потребителям
Передача данных по нарядам-допускам, распоряжениям, командам, бланкам
Передача модели сети
Данные по отключениям в Минэнерго РФ
Данные по отключениям в ПК Аварийность
Взаимодействие с потребителями, информирование
Экспорт модели в объеме базисного профиля
Взаимодействие с моделями внешних ПТК АСТУ
ПТК сторонних организаций
CIM Q3
Проект
ПТК CIM
КИС Баланс
СУПА
ОЖУР САЦ Минэнерго
КГИС
СО ЕЭС
АСУ МБ
ПК ОЖУР
1С: CRM
Системы оповещения
ПК Аварийность
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10

## Slide 7: Проблемы интеграции CIM моделей различных производителей
Недостаточный охват существующими ГОСТ Р 58651 описания атрибутов оборудования для реализации прикладных задач.
Различный объем использования профилей по оборудованию и наполнения модели для прикладных задач в программных продуктах.
Различные требования к уровню детализации модели. При обмене «снизу вверх» между ПТК АСТУ филиалов предприятия или субъектов электроэнергетики может нарастать размерность модели.
Проблема синхронизации топологического и графического представления информационных моделей.
Отсутствие Российского стандарта в части графического представления.

## Slide 8: Выводы
1
2
Требуется разработка профилей :
информационной модели графического обмена данными;
передачи и распределения электроэнергии;
технического обслуживания и ремонта оборудования;
технологического присоединения и перспективного развития
Описание недостающих атрибутов для полноценного обмена по приказу Минэнерго РФ от 13.02.19 №102
3
Системы ПТК АСТУ должны быть гибкими в части реализации функционала непосредственно под требования заказчика
4
Необходимо приведение данных информационной модели к единому профилю обмена данными согласно стандартизированным профилям и требованиям